## 利用に当たって
このファイルの使用に当たって！
| (目的) | 書式、記載方法を統一することにより、作成、確認作業の省力化を目的としています。
記載事項を削減し記載ミス等を避けるとともに、捺印箇所も削減することにより作成の省力化を目的としています。
出来る限り、各種の報告について、ひとつの書式を利用することにより、用紙の削減を目的としています。
| （適用) | 当課において、頻繁に発注される小規模な建物の新築工事、改修工事用とします。
自社において、すでに書式をお持ちの方は、それを利用して頂いて一向に構いません。
ただし、当書式に記載してある事項等については、出来るだけ網羅して下さい。(詳細については監督員と協議して下さい)
※簡素化を目的としたものであり、これで全て良いと言うものではありません。
| (記載に当たって) | 共通事項ｼｰﾄに入力頂くと共に、各コメント等にご留意頂き、入力して下さい。
印刷範囲外にある（必要に応じ追記）部分に、入力後"▼リスト"から選定するようになっています。
▼表示がされない部分は、直接、任意に入力して下さい。
印刷範囲内については、そのまま印刷して頂いて良いよう設定はしていますが、必ずプレビュー等で、字の欠け等が発生していないか確認して下さい。(分かれば良いではありません)
必要に応じ、セル幅、高さ等変更頂いて、構いません。
印刷範囲の周りにある数値は、セル幅、高さをピクセルで表示したものです。2枚目以降の設定の参考にして下さい。
記録表には、工事名、工事監理者等の印は不要です。
各報告書の報告者は、現場代理人も選択出来るようになっていますが、原則的には、主任技術者もしくは監理技術者であると考えます。
各書式の試験内容等を確認の上、適切に書式を選定してください。 省力化を目的としていますので、不必要に色々な書式を提出して頂く必要はありません。疑義がある場合には、監督員と協議して下さい。
| （その他） | 空調機、送排風機の試運転調整に当たり、温度測定等実施した場合には、任意書式の記録表及び実施写真を添付して下さい。
動作試験報告書は、動作試験のみ行った場合、または、施工後に動作試験を実施し、完成時に試運転調整等を行った場合などに提出して下さい。 動作試験と試運転調整等（風量測定、温度測定等を含む）を同時に実施した場合、提出は不要です。
| (工事写真) | 原則として、試験結果表に記録写真を添付した場合には、工事写真帳への添付は省略して頂いて結構です。 施工写真の後に、流れが分かる程度に抜粋で添付して下さい。
備考欄及び工事写真帳に番号等を付記するなどの方法を取ることで、工事写真帳のみの添付として頂いても構いません。
| (取り扱い) | 当面、試行として取り扱います。

## 共通事項
※以下の赤字部分に入力する。
工事名 | 建築営繕（衛生）工事
請負者住所 | 厚木市中町3-17-17
〃 名称 | 厚木市役所
〃 代表者 | 厚木 太郎
〃 代表者職 | 代表取締役
主任技術者 | 厚木 一郎
監理技術者 | ○ ○ ○ ○
現場代理人 | 厚木 次郎
工事監理者 | 神奈川 県太
(工事監理者 社名） | 機械設備管理事務所
上記の試験結果について確認しました。
上記の試運転・試験調整等について確認しました。
上記の検査結果について確認しました。
上記の据付状況等について確認したので報告します。
上記の設定状況について確認したので報告します。

## 水圧
|  |  |  | (ピクセル) | 58 | 72 | 129 | 98 | 36 | 53 | 68 | 52 | 23 | 62 | 35
|  |  |  | 29 |  |  | 水圧試験等報告書
43
19
|  |  |  | 23 | 工事名 | 建築営繕（衛生）工事
19
19
|  |  |  | 19 | 以下のとおり、水圧試験等の結果について報告します。
主任技術者 |  |  |  | 19
監理技術者 |  |  |  | 22 | [5 empty] | 主任技術者 |  | 厚木 一郎
現場代理人 |  |  |  | 19
|  |  |  | 38 | 配管種別 | 試験種別 | 試験箇所 | 試験圧力 | 保持時間 |  | 試験結果 | 備考
配管種別 | 試験種別 | 試験圧力 | 保持時間 | 18 | 給水 | 水圧 | 1次側 | 1.75MPa以上 | 1時間以上 |  | 良
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 18
給水 | 水圧 | 0.75MPa以上 | 24分以上 | 18 | 〃 | 〃 | 2次側（流し系統） | 0.75MPa以上 | 〃 |  | 良
給湯 | 気密 | 1.75MPa以上 | 30分以上 | 18
排水 | 満水 | 8.4～10.0kPa | 1時間以上 | 18 | 〃 | 〃 | 〃 （トイレ系統） | 〃 | 〃 |  | 良
消火 | 通水 | ― | 24時間以上 | 18
ガス | （必要に応じ追記） | （必要に応じ追記） | ― | 18 | 給湯 | 水圧 | 全系統 | 〃 | 〃 |  | 良
循環ろ過 | （必要に応じ追記） | （必要に応じ追記） | （必要に応じ追記） | 18
冷媒 | （必要に応じ追記） | （必要に応じ追記） | （必要に応じ追記） | 18 | 排水 | 満水 | トイレ系統 | ― | 30分以上 |  | 良
空調ﾄﾞﾚﾝ | （必要に応じ追記） | （必要に応じ追記） | （必要に応じ追記） | 18
（必要に応じ追記） | （必要に応じ追記） | 3.3MPa | （必要に応じ追記） | 18 | 〃 | 〃 | 流し系統 | ― | 〃 |  | 良
（必要に応じ追記） |  |  |  | 18
（必要に応じ追記） |  |  |  | 18 | 消火 | 水圧 | 1階系統 | 1.75MPa以上 | 1時間以上 |  | 良
18
|  |  |  | 18 | ガス | 気密 | 調理室 | 8.4～10.0kPa | 24分以上 |  | 良
18
|  |  |  | 18 | 冷媒 | 気密 | AC-1系統 | 3.3MPa | 24時間以上 |  | 良
|  |  |  | 18 | [7 empty] | 2022-10-01 | ～ | 2022-10-02
|  |  |  | 18 | 〃 | 〃 | AC-2系統 | 〃 | 〃 |  | 良
|  |  |  | 18 | [7 empty] | 2022-10-03 | ～ | 2022-10-04
|  |  |  | 18 | 空調ﾄﾞﾚﾝ | 通水 | AC-1系統 | ― | ― |  | 良
18
|  |  |  | 18 | 〃 | 〃 | AC-2系統 | ― | ― |  | 良
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
|  |  |  | 21 | [7 empty] | 2022-06-01
|  | このセル以下の文字は、共通事項ｼｰﾄの工事監理者名が入力されないと、表示されません（他のｼｰﾄも共通） |  | 18
|  |  |  | → 38 | 上記の試験結果について確認しました。
|  |  |  | 22 | [7 empty] | 機械設備管理事務所
|  |  |  | 23 | [6 empty] | 工事監理者 | 神奈川 県太
18
水圧試験等報告書
[5 empty] | 工事名 | 建築営繕（衛生）工事
以下のとおり、水圧試験等の結果について報告します。
[10 empty] | 主任技術者 |  | 厚木 一郎 |  |  | ㊞
[5 empty] | 配管種別 | 試験種別 | 試験箇所 | 試験圧力 | 保持時間 |  | 試験結果 | 備考
[5 empty] | 給水 | 水圧 | 1次側 | 1.75MPa以上 | 1時間以上 |  | 良
[5 empty] | 〃 | 〃 | 2次側（流し系統） | 0.75MPa以上 | 〃 |  | 良
[5 empty] | 〃 | 〃 | 〃 （トイレ系統） | 〃 | 〃 |  | 良
[5 empty] | 給湯 | 水圧 | 全系統 | 〃 | 〃 |  | 良
[5 empty] | 排水 | 満水 | トイレ系統 | ― | 30分以上 |  | 良
[5 empty] | 〃 | 〃 | 流し系統 | ― | 〃 |  | 良
[5 empty] | 消火 | 水圧 | 1階系統 | 1.75MPa以上 | 1時間以上 |  | 良
[5 empty] | ガス | 気密 | 調理室 | 8.4～10.0kPa | 24分以上 |  | 良
[5 empty] | 冷媒 | 気密 | AC-1系統 | 3.3MPa | 24時間以上 |  | 良
[12 empty] | 2009-10-01 | ～ | 2009-10-02
[5 empty] | 〃 | 〃 | AC-2系統 | 〃 | 〃 |  | 良
[12 empty] | 2009-10-03 | ～ | 2009-10-04
[5 empty] | 空調ﾄﾞﾚﾝ | 通水 | AC-1系統 | ― | ― |  | 良
[5 empty] | 〃 | 〃 | AC-2系統 | ― | ― |  | 良
2010-04-01
上記の試験結果について確認しました。
機械設備管理事務所
[11 empty] | 工事監理者 | 神奈川 県太 |  |  | ㊞
Note on J13: ゲージ圧、1.75～1.9MPa程度を想定し、 記載は1.75で良いと考えています
Note on J15: ポンプ等の揚程の2倍の圧力が これ以下である旨の記載が施工 計画にあると良い
Note on K13: 試験時間に関わり無く、 記載上は必要保持時間で 良いと考えています。 あまり不必要に長い試験時間 とならないよう留意して下さい。
Note on N13: 他工事との兼ね合い等で放置した場合など、著しく時間が違うときには、実際の試験時間を記入する
Note on N30: 試験時間が24時間以上となるものについては 日付を記入する
Note on N48: 監理者への提出日等 （取り決めについては、監理者と 協議する） （不在の場合は、入力不要）
Note on N51: 社名記入欄 (任意) 共通事項ｼｰﾄの社名欄に記入しなければ 表示されません
Note on N100: 監理者への提出日等 （取り決めについては、監理者と 協議する） （不在の場合は、入力不要）
Note on N103: 社名記入欄 (任意) 共通事項ｼｰﾄの社名欄に記入しなければ 表示されません
適宜、コピー、移動して、使用して下さい。
マウスが の位置で掴めます。

## 動作
| (ピクセル) | 42 |  | 89 | 75 | 115 | 79 | 82 | 54 | 23 | 60 | 35
| 29 |  |  |  | 動作試験等報告書
30
29
19
| 23 | 工事名 |  | 建築営繕（衛生）工事
19
19
主任技術者 | 19 | 以下のとおり、動作試験等の結果について報告します。
監理技術者 | 19
現場代理人 | 22 | [6 empty] | 主任技術者 | 厚木 一郎
19
| 38 | 機器名 |  |  | 記号 | 設置箇所 | 試験内容 | 試験結果 | 備考
試験内容 | 18 | 換気扇 |  |  | EF-1 | 1階男子便所 | 動作 | 良
〃 | 18
動作 | 18 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 1階女子便所 | 〃 | 良
着火 | 18
（必要に応じ追記） | 18 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 2階男子便所 | 〃 | 良
（必要に応じ追記） | 18
（必要に応じ追記） | 18 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 2階女子便所 | 〃 | 良
18
機器名等 | 18 | 〃 | 〃 | 〃 | EF-2 | 3階男子便所 | 〃 | 良
〃 | 18
給水ポンプ | 18 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3階女子便所 | 〃 | 良
消火ポンプ | 18
排水ポンプ | 18 | 天井埋込形換気扇 | 天井埋込形換気扇 | 天井埋込形換気扇 | EF-3 | 1階みんなのトイレ | 〃 | 良
受水槽 | 18
高置水槽 | 18 | ガスコンロ |  |  | ― | 調理室 | 着火 | 良
消防用補給水槽 | 18
空調機 | 18 | 給湯器 |  |  | ― | 屋外 | 〃 | 良
送風機 | 18
排風機 | 18 | FF暖房機 |  |  | FF-1 | 2-3教室 | 〃 | 良
全熱交換型換気扇 | 18
緊急遮断弁 | 18 | 〃 |  |  | 〃 | 2-4教室 | 〃 | 良
制御盤 | 18
FF暖房機 | 18
ガスコンロ | 18
給湯器 | 18
（必要に応じ追記） | 18
（必要に応じ追記） | 18
（必要に応じ追記） | 18
（必要に応じ追記） | 18
（必要に応じ追記） | 18
（必要に応じ追記） | 18
（必要に応じ追記） | 18
（必要に応じ追記） | 18
18
18
| 21 | [7 empty] | 2022-06-01
| 36 | 上記の試験結果について確認しました。
| 21 | [7 empty] | 機械設備管理事務所
| 22 | [6 empty] | 工事監理者 | 神奈川 県太
18
動作試験等報告書
|  | 工事名 |  | 建築営繕（衛生）工事
以下のとおり、動作試験等の結果について報告します。
[8 empty] | 主任技術者 | 厚木 一郎 |  |  | ㊞
|  | 機器名 |  |  | 記号 | 設置箇所 | 試験内容 | 試験結果 | 備考
|  | 換気扇 |  |  | EF-1 | 1階男子便所 | 着火 | 良
|  | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 1階女子便所 | 〃 | 良
|  | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 2階男子便所 | 〃 | 良
|  | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 2階女子便所 | 〃 | 良
|  | 〃 | 〃 | 〃 | EF-2 | 3階男子便所 | 〃 | 良
|  | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3階女子便所 | 〃 | 良
|  | 天井埋込形換気扇 | 天井埋込形換気扇 | 天井埋込形換気扇 | EF-3 | 1階みんなのトイレ | 〃 | 良
2010-04-01
上記の試験結果について確認しました。
機械設備管理事務所
[8 empty] | 工事監理者 | 神奈川 県太 |  |  | ㊞
Note on G2: 比較的軽微な機器等において、作動等のみを行う場合に使用してください。 送排風機等を設置し、風量測定等を実施した場合、省略して頂いても結構です。
Note on I14: 吹き流し等を利用し、作動の 分かる写真を添付する。
Note on I28: 着火状況の分かる写真 を添付する。
Note on I30: お湯の温度を測っている 写真が一番良いが…。 実施している状況が分かれば、 可とする。
Note on J4: 施工前・後の表示は、 必要なければ削除して良い （）あたりをクリックするとつかめます。
Note on K49: 監理者への提出日等 （取り決めについては、監理者と 協議する） （不在の場合は、入力不要）
Note on K51: 社名記入欄 (任意) 共通事項ｼｰﾄの社名欄に記入しなければ 表示されません

## 試運転
| (ピクセル) | 72 |  | 73 | 72 | 84 | 125 | 76 | 58 | 23 | 66 | 35
| 29 |  |  |  | 試運転調整等報告書
43
19
| 23 | 工事名 |  | 建築営繕（衛生）工事
19
19
主任技術者 | 19 | 以下のとおり、試運転調整等の結果について報告します。
監理技術者 | 19
現場代理人 | 22 | [6 empty] | 主任技術者 | 厚木 一郎
19
| 38 | 機器名等 |  |  | 記号 | 実施内容 | 実施者 | 実施結果 | 備考
実施内容 | 18 | 給水ポンプ |  |  | WP-1 | 試運転調整 | ポンプサービス | 良
〃 | 18
試運転調整 | 18 | 消火ポンプ | 〃 | 〃 | FP-1 | 〃 | 防災機器㈱ | 良
機能確認 | 18
ﾌﾗｯｼﾝｸﾞ | 18 | 受水槽 | 〃 | 〃 | WT-1 | 機能確認 | 自社 | 良
警報確認 | 18 | [7 empty] | 電磁弁・定水位弁等機能確認
機能調整 | 18 | 受水槽 | 〃 | 〃 | WT-1 | 警報確認 | 自社 | 良
（必要に応じ追記） | 18 | [7 empty] | 満・減水・ｲﾝﾀｰﾛｯｸ
（必要に応じ追記） | 18 | 緊急遮断弁 | 〃 | 〃 |  | 機能確認 | 自社 | 良
（必要に応じ追記） | 18
（必要に応じ追記） | 18 | 制御盤 | 〃 | 〃 |  | 警報確認 | 自社 | 良
18
機器名等 | 18 | 空調機 | 天井埋込形換気扇 | 天井埋込形換気扇 | AC-1 | 試運転調整 | 空調サービス | 良
〃 | 18
給水ポンプ | 18 | 〃 |  |  | 〃 | 機能確認 | 〃 | 良
消火ポンプ | 18 | [7 empty] | 温度測定
排水ポンプ | 18 | 送風機 |  |  | SF-1 | 機能確認 | 自社 | 良
受水槽 | 18 | [7 empty] | 風量測定のみ実施
高置水槽 | 18 | 排風機 |  |  | EF-1 | 試運転調整 | ファンサービス | 良
消防用補給水槽 | 18
空調機 | 18 | 調理室系統 |  |  |  | ﾌﾗｯｼﾝｸﾞ | 自社 | 良
送風機 | 18
排風機 | 18 | 流し系統 |  |  |  | 〃 | 〃 | 良
全熱交換型換気扇 | 18
緊急遮断弁 | 18 | 便器洗浄弁 |  |  |  | 機能調整 | 〃 | 良 | 各階トイレ
制御盤 | 18 | [7 empty] | 水量調整
（必要に応じ追記） | 18
調理室系統 | 18
流し系統 | 18
便器洗浄弁 | 18
（必要に応じ追記） | 18
（必要に応じ追記） | 18
（必要に応じ追記） | 18
（必要に応じ追記） | 18
（必要に応じ追記） | 19
（必要に応じ追記） | 21 | [7 empty] | 2022-06-01
（必要に応じ追記） | 39 | 上記の試運転・試験調整等について確認しました。
| 22 | [7 empty] | 機械設備管理事務所
| 23 | [6 empty] | 工事監理者 | 神奈川 県太
試運転調整等報告書
|  | 工事名 |  | 建築営繕（衛生）工事
以下のとおり、試運転調整等の結果について報告します。
[8 empty] | 主任技術者 | 厚木 一郎 |  |  | ㊞
|  | 機器名等 |  |  | 記号 | 実施内容 | 実施者 | 実施結果 | 備考
|  | 給水ポンプ |  |  | WP-1 | 試運転調整 | ポンプサービス | 良
|  | 消火ポンプ | 〃 | 〃 | FP-1 | 〃 | 防災機器㈱ | 良
|  | 受水槽 | 〃 | 〃 | WT-1 | 機能確認 | 自社 | 良
電磁弁・定水位弁等機能確認
|  | 受水槽 | 〃 | 〃 | WT-1 | 警報確認 | 自社 | 良
満・減水・ｲﾝﾀｰﾛｯｸ
|  | 緊急遮断弁 | 〃 | 〃 |  | 機能確認 | 自社 | 良
|  | 制御盤 | 〃 | 〃 |  | 警報確認 | 自社 | 良
|  | 空調機 | 天井埋込形換気扇 | 天井埋込形換気扇 | AC-1 | 試運転調整 | 空調サービス | 良
|  | 〃 |  |  | 〃 | 機能確認 | 〃 | 良
温度測定
|  | 送風機 |  |  | SF-1 | 機能確認 | 自社 | 良
風量測定のみ実施
|  | 排風機 |  |  | EF-1 | 試運転調整 | ファンサービス | 良
|  | 調理室系統 |  |  |  | ﾌﾗｯｼﾝｸﾞ | 自社 | 良
|  | 流し系統 |  |  |  | 〃 | 〃 | 良
|  | 便器洗浄弁 |  |  |  | 機能調整 | 〃 | 良 | 各階トイレ
水量調整
2010-04-01
上記の試運転・試験調整等について確認しました。
機械設備管理事務所
[8 empty] | 工事監理者 | 神奈川 県太 |  |  | ㊞
Note on I13: 各機器製造者サービス等が実施した場合、各点検表等を添付する。（点検表内の実施者、日付、確認者欄等を確認すること。） 自社点検の場合の書式は任意とする。
Note on I17: 軽微な内容については、 実施写真のみ添付すれば良い 例）測定数値等が無いもの
Note on K18: 必要に応じ内容等を記入
Note on K28: 温度測定結果表を添付 （書式は任意）
Note on K30: 風量測定結果表を添付 （書式は任意）
Note on K48: 監理者への提出日等 （取り決めについては、監理者と 協議する） （不在の場合は、入力不要）
Note on K50: 社名記入欄 (任意) 共通事項ｼｰﾄの社名欄に記入しなければ 表示されません
頁 5
実施写真№2
頁 4
点検表等№2
頁 3
実施写真№1
頁 2
点検表等№1
頁 1
本紙

## 水質
| (ピクセル) | 81 |  | 97 | 105 | 65 | 62 | 83 | 54 | 23 | 60 | 35
| 29 |  |  |  | 水質検査等結果報告書
50
19
| 23 | 工事名 |  | 建築営繕（衛生）工事
19
19
主任技術者 | 19 | 以下のとおり、水質検査等の結果について報告します。
監理技術者 | 19
現場代理人 | 22 | [6 empty] | 主任技術者 | 厚木 一郎
19
| 38 | 試験内容 | 検査対象 |  | 取水箇所 | 検査実施者 |  | 試験結果 | 備考
試験内容 | 19 | 水質検査 | 受水槽 |  | 吐出管 | 水質検査会社 |  | 良
〃 | 19
水質検査 | 19 | 水質検査 | 北棟給水管 |  | 1階外流し | 水質検査会社 |  | 良
残留塩素測定 | 19
（必要に応じ追記） | 19 | 残留塩素測定 | 南棟給水管 |  | 2階男子便所 | 自社 |  | 良
（必要に応じ追記） | 19
（必要に応じ追記） | 19
19
19
19
19
19
21
| 26 | 水質確認項目
| 26 | ■ 遊離残留塩素
20
| 21 | 水質検査実施項目
| 29 | ■ 一般細菌 ■ 味 ■ 有機物（全有機炭素（TOC）の量）
| 29 | ■ 大腸菌 ■ 臭気 ■ 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
| 29 | ■ 塩化物イオン ■ 色度 □
| 29 | ■ ｐＨ値 ■ 濁度 □
20
| 25 | 受水槽等清掃有無
| 25 |  |  | 水槽清掃実施者
| 25 |  |  | 住 所 |  |  | 資格等
| 25 |  |  | 名 称
| 25 |  |  | 代表者
33
| 22 | [7 empty] | 2022-06-01
| 39 | 上記の検査結果について確認しました。
| 21 | [7 empty] | 機械設備管理事務所
| 23 | [6 empty] | 工事監理者 | 神奈川 県太
Note on F26: 水質検査10項目とある場合には、以下の10項目及び残留塩素の確認を水質検査機関に依頼すること
Note on H13: 水質検査結果報告書を 添付する。
Note on H17: 写真を添付
Note on K41: 監理者への提出日等 （取り決めについては、監理者と 協議する） （不在の場合は、入力不要）
Note on K43: 社名記入欄 (任意) 共通事項ｼｰﾄの社名欄に記入しなければ 表示されません

## 据付
| (ピクセル) | 72 | 59 | 119 | 207 | 62 | 41 | 41 | 48 | 26
| 29 |  |  | 据付状況等確認報告書
28
19
| 23 | 工事名 | 建築営繕（衛生）工事
19
19
主任技術者 | 19 | 以下のとおり、据付状況等について確認したので報告します。
監理技術者 | 19
現場代理人 | 22 |  |  |  |  | 主任技術者 | 厚木 一郎
19
| 38 | 機器名 | 記号 | 確認項目 | 確認内容 | 確認結果 | 備考
| 19 | 給水ポンプ | WP-1 | 据付状況 | 機器が水平に設置されている | 良 | アンカーの種類
機器名等 | 19 |  |  |  | 漏水や異常な振動、音の発生が無い | 良
〃 | 35 |  |  | アンカーボルト | 耐震計算を満足するボルトの選定がなされている | 良
給水ポンプ | 35 |  |  |  | 施工要領の遵守(養生時間等を含む)がなされている | 良
消火ポンプ | 35 |  |  | ナット | 適正なナット、ワッシャーが使用されている | 良
排水ポンプ | 35 |  |  |  | 緩みが無く、ねじ山が2～3山残っている | 良
受水槽 | 35 |  |  | コーキング等の処理(屋外設置機器等) | ボルト周りに適正に施工されている | 良
高置水槽 | 19 | 受水槽 | WＴ-1 | 据付状況 | （機器の水平） | 良 | アンカーの種類
消防用補給水槽 | 19 |  |  |  | （異音その他） | 良
空調機 | 19 |  |  | アンカーボルト | （ボルト選定） | 良
送風機 | 19 |  |  |  | （施工要領の遵守） | 良
排風機 | 19 |  |  | ナット | （適正な規格） | 良
全熱交換型換気扇 | 19 |  |  |  | (締め付け状況) | 良
緊急遮断弁 | 19 |  |  | コーキング等の処理 | （適正施工） | 良
制御盤 | 19 | 空調機 | ACP-1 屋外機 | 据付状況 | （機器の水平） | 良 | アンカーの種類
（必要に応じ追記） | 19 |  |  |  | （異音その他） | 良
（必要に応じ追記） | 19 |  |  | アンカーボルト | （ボルト選定） | 良
（必要に応じ追記） | 19 |  |  |  | （施工要領の遵守） | 良
（必要に応じ追記） | 19 |  |  | ナット | （適正な規格） | 良
（必要に応じ追記） | 19 |  |  |  | (締め付け状況) | 良
（必要に応じ追記） | 19 |  |  | コーキング等の処理 | （適正施工） | 良
（必要に応じ追記） | 19 |  |  | 据付状況 | （機器の水平） |  | アンカーの種類
（必要に応じ追記） | 19 |  |  |  | （異音その他）
（必要に応じ追記） | 19 |  |  | アンカーボルト | （ボルト選定）
（必要に応じ追記） | 19 |  |  |  | （施工要領の遵守）
（必要に応じ追記） | 19 |  |  | ナット | （適正な規格）
| 19 |  |  |  | (締め付け状況)
| 19 |  |  | コーキング等の処理 | （適正施工）
34
| 34 | [5 empty] | 2022-06-01
| 41 | 上記の据付状況等について確認したので報告します。
17
| 26 | [5 empty] | 機械設備管理事務所
| 34 |  |  |  |  | 工事監理者 | 神奈川 県太
据付状況等確認報告書
|  | 工事名 | 建築営繕（衛生）工事
以下のとおり、据付状況等について確認したので報告します。
[6 empty] | 主任技術者 | 厚木 一郎 |  |  | ㊞
|  | 機器名 | 記号 | 確認項目 | 確認内容 | 確認結果 | 備考
|  | 給水ポンプ | WP-1 | 据付状況 | 機器が水平に設置されている | ○ | アンカーの種類
[5 empty] | 漏水や異常な振動、音の発生が無い | ○
|  |  |  | アンカーボルト | 耐震計算を満足するボルトの選定がなされている | ○
[5 empty] | 施工要領の遵守(養生時間等を含む)がなされている | ○
|  |  |  | ナット | 適正なナット、ワッシャーが使用されている | ○
[5 empty] | 緩みが無く、ねじ山が2～3山残っている | ○
|  |  |  | コーキング等の処理(屋外設置機器等) | ボルト周りに適正に施工されている | ○
|  | 受水槽 | WＴ-1 | 据付状況 | （機器の水平） | ○ | アンカーの種類
[5 empty] | （異音その他） | ○
|  |  |  | アンカーボルト | （ボルト選定） | ○
[5 empty] | （施工要領の遵守） | ○
|  |  |  | ナット | （適正な規格） | ○
[5 empty] | (締め付け状況) | ○
|  |  |  | コーキング等の処理 | （適正施工） | ○
|  | 空調機 | ACP-1 屋外機 | 据付状況 | （機器の水平） | ○ | アンカーの種類
[5 empty] | （異音その他） | ○
|  |  |  | アンカーボルト | （ボルト選定） | ○
[5 empty] | （施工要領の遵守） | ○
|  |  |  | ナット | （適正な規格） | ○
[5 empty] | (締め付け状況) | ○
|  |  |  | コーキング等の処理 | （適正施工） | ○
|  |  |  | 据付状況 | （機器の水平） |  | アンカーの種類
（異音その他）
|  |  |  | アンカーボルト | （ボルト選定）
（施工要領の遵守）
|  |  |  | ナット | （適正な規格）
(締め付け状況)
|  |  |  | コーキング等の処理 | （適正施工）
2010-04-01
上記の据付状況等について確認したので報告します。
機械設備管理事務所
[6 empty] | 工事監理者 | 神奈川 県太 |  |  | ㊞
Note on J42: 監理者への提出日等 （取り決めについては、監理者と 協議する） （不在の場合は、入力不要）
Note on J45: 社名記入欄 (任意) 共通事項ｼｰﾄの社名欄に記入しなければ 表示されません

## 写真
試験写真 A1 時計針 10：25 圧力計針 0.8MPa | 2次側（流し系統）
（試験日）
| 開始時間 | 10:30 |  | ※記載時間は、5分程度を単位とし、開始時間は時計以後、終了時間は 時計以前とする。
終了時間
| 試験圧力 | 0.8MPa
試験写真 A2～3 必要に応じ、時計針及び圧力計針の アップ写真 （時計針は写真A1で分かる場合が多い） | 写真1のアップの場合は記載不要
試験写真 A4 時計針 11：43 | 2次側（流し系統）
（試験日）
| 開始時間 | 10:30
| 終了時間 | 11:40
| 試験圧力 | 0.8MPa
試験写真 A5～6 必要に応じ、時計針及び圧力計針の アップ写真 （時計針は写真A4で分かる場合が多い） | 写真4のアップの場合は記載不要
試験写真 B1 時計針 11：12 圧力計針 0.75MPa | 2次側（流し系統）
（試験日）
| 開始時間 | 11:15
終了時間
| 試験圧力 | 0.75MPa
試験写真 B2～3 必要に応じ、時計針及び圧力計針の アップ写真 （時計針は写真B1で分かる場合が多い） | 写真1のアップの場合は記載不要
試験写真 B4 時計針 12：43 | 2次側（流し系統）
（試験日）
| 開始時間 | 11:15
| 終了時間 | 12:40
| 試験圧力 | 0.75MPa
試験写真 B5～6 必要に応じ、時計針及び圧力計針の アップ写真 （時計針は写真B4で分かる場合が多い） | 写真4のアップの場合は記載不要
（ガスの場合） 試験写真 C1 時計針 10：25 圧力計針 8.4kPa | 調理室
（試験日）
| 開始時間 | 10:30
終了時間
| 試験圧力 | 8.4kPa
試験写真 C2 時計針 10：57 | 調理室
（試験日）
| 開始時間 | 10:30 | ← | 記録紙に時間が表示されている場合には、その時間とする。
| 終了時間 | 10:55 | ←
| 試験圧力 | 8.4kPa
チャート表等の添付 （適当でない場合には別添として良い） |  |  |  | チャート表その他に、日時、試験者等の記入欄がある場合には、記入の上添付すること。
試験写真 D1 時計針 15：16 圧力計針 3.3MPa | AC-1系統
| 2009-11-05 |  | ← | 原則として、保持時間が24時間以上の場合のみ、日付を記入する。
| 開始時間 | 15:20
終了時間
| 試験圧力 | 3.3MPa
試験写真 D2～3 必要に応じ、時計針及び圧力計針の アップ写真 （時計針は写真B1で分かる場合が多い） | 写真1のアップの場合は記載不要
試験写真 D4 時計針 16：05 | AC-1系統
2009-11-06
| 開始時間 | 15:20
| 終了時間 | 16:00
| 試験圧力 | 3.3MPa
試験写真 D5～6 必要に応じ、時計針及び圧力計針の アップ写真 （時計針は写真D1で分かる場合が多い） | 写真4のアップの場合は記載不要
試験写真 E1 （換気機器が吸込みを行っている状況、 着火している様子など） | 1階男子トイレ
換気扇
| EF-1 |  | ← | 必要に応じての記入として良い
試験写真 F1 （換気機器が吸込みを行っている状況、 着火している様子など） | 調理室
ガスコンロ
|  |  | ← | 必要に応じての記入として良い
試験写真 G1 （試運転調整の実施状況等） | ポンプ室
給水ポンプ
| WP-1 |  | ← | 必要に応じての記入として良い
試験写真 H1 （試運転調整の実施状況等） | 各室
空調機
| AC-1 |  | ← | 必要に応じての記入として良い
試験写真 I1～ （温度測定の実施状況、測定値等） | 各室
空調機
| AC-1 |  | ← | 必要に応じての記入として良い
自社で温度測定等を実施した場合など、必要に応じ配管試験等の例に倣い写真を添付する

## 水槽
電極棒設定長さ報告書
工事名 |  |  |  | 建築営繕（衛生）工事
以下のとおり、設定状況について確認したので報告します。
[14 empty] | 主任技術者 | 厚木 一郎
[17 empty] | 天板 |  | 共通 | 受水槽
[19 empty] | 電磁弁閉 | 高置水槽
[17 empty] | 150 |  | 電磁弁開 | 消防用補給水槽
[12 empty] | ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ水位 | [5 empty] | ① | 無し | 消防用水槽
[12 empty] | ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ停止水位 |  |  |  |  | 50 |  | 減水警報 | （必要に応じ追記）
[18 empty] | ② | 満水警報 | （必要に応じ追記）
[17 empty] | 100 |  | 空転防止
[18 empty] | ③ | 自動復帰
| 満水警報 | [15 empty] | 100 |  | （必要に応じ追記）
[18 empty] | ④ | （必要に応じ追記）
電磁弁閉
600
[18 empty] | ⑤ | ※ 各水位の順番について
[9 empty] | 電磁弁開 | [9 empty] | 上部から、ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ、満水警報、ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ停止、電磁弁閉、同開、減水警報、空転防止としてください。
[16 empty] | 1950 | 1000
⑥
|  | 減水警報 | [14 empty] | 100
⑦
|  |  | 無し | [13 empty] | 100
⑧
|  |  |  | 空転防止 | [12 empty] | 150
|  | 自動復帰 | [12 empty] | 吐出管水位 |  |  | ⑨
[5 empty] | 共通 |  |  |  |  | 共通
|  |  |  | 水槽種別： |  |  |  | 受水槽 |  |  |  |  | 実測値
|  |  |  | 記号： | [8 empty] | 天板 | ～ | ① | 150
|  |  |  | 水槽大きさ： |  |  | 幅 | 4000 |  | mm |  |  | 〃 | ～ | ② | 200
[7 empty] | 奥行 | 2000 |  | mm |  |  | 〃 | ～ | ③ | 300
[7 empty] | 高さ | 2500 |  | mm |  |  | 〃 | ～ | ④ | 400
|  |  |  | 上部気相部高さ： |  |  |  | 400 |  | mm |  |  | 〃 | ～ | ⑤ | 1000
|  |  |  | 有効水位： |  |  |  | 1950 |  | mm |  |  | 〃 | ～ | ⑥ | 2000
|  |  |  | 有効水量： |  |  |  | 15.6 |  | ㎥ | …OK |  | 〃 | ～ | ⑦ | 2100
|  |  |  | 設計有効水量： |  |  |  | 15 |  | ㎥ |  |  | 〃 | ～ | ⑧ | 2200
|  |  |  | 減水時残水量： |  |  |  | 2.8 |  | ㎥ |  |  | 〃 | ～ | ⑨ | 2350
2022-06-01
上記の設定状況について確認したので報告します。
機械設備管理事務所
[14 empty] | 工事監理者 | 神奈川 県太
Note on B15: 警報等の種別を選択
Note on I41: 選択
Note on I42: 入力
Note on I43: 各値、入力
Note on I46: 以下、自動計算
Note on Q42: 各実測値を入力
Note on Q45: 電磁弁が無いときは、 ③と同じ数値 以下、同要領
Note on R18: 各値共、自動計算