**平成２８年４月１日**

**病院等に関する消防用設備等の基準が改正されました！**

**用途の細分化**

**消防法令では、出火危険性、避難困難性等を踏まえ、建物を業態ごとにグループ分けしています。**

**病院、診療所又は助産所が属する（６）項イのグループに対し、消防用設備等による防火対策を講じるため、特定の診療名（内科、整形外科、リハビリテーション科など）の有無、病床の有無やその種別等を踏まえ、（６）項イのグループが（１）から（４）までに細分化されます。**

**【改正前】　　　　　　　　　【改正後】**

|  |  |
| --- | --- |
| 項 | 用途 |
| （６）項イ | 病院 |
| 診療所 |
| 助産所 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項 | | 用途 |
| （６）項イ | （1） | 特に防火対策の必要性の高い病院 |
| （2） | 特に防火対策の必要性の高い有床診療所 |
| （3） | （1）及び（2）以外の病院、有床診療所、有床助産所 |
| （4） | 無床診療所及び無床助産所 |

**※例えば診療所の場合**

**入院施設はありますか？**

**（４）**

**いいえ**

**はい**

**４人以上入院できますか？**

**いいえ**

**（３）**

**いいえ**

**はい**

**（２）**

**特定診療科名はありますか？**

**はい**

**消防用設備等の基準の見直し**

●【**消火器の設置基準**】

**（６）項イ（1）から（3）までに掲げる病院、有床診療所及び有床助産所については、面積にかかわらず、消火器具の設置が義務付けられます。**

●【**スプリンクラー設備の設置基準**】

1. **（６）項イ（1）から（3）までに掲げる病院、有床診療所及び有床助産所については、延べ面積３千平方メートル以上のものにスプリンクラー設備の設置が義務付けられます。**
2. **①の規模に至らない（６）項イ（1）の病院、（６）項イ（2）の有床診療所については、延べ面積にかかわらず、スプリンクラー設備の設置が義務付けられます。ただし、火災発生時の延焼を抑制する機能を備える構造（延焼抑制構造）を有する場合は、対象外とされています。**

●【**自動火災報知設備の設置基準**】

**（６）項イ（1）から（3）までに掲げる病院、有床診療所及び有床助産所については、面積にかかわらず、自動火災報知設備の設置が義務付けられます。**

●【**消防機関へ通報する火災報知設備の設置基準**】

**（６）項イ（1）から（3）までに掲げる病院、有床診療所及び有床助産所については、面積にかかわらず、消防機関へ通報する火災報知設備の設置が義務付けられます。**

**また、（６）項イ（1）の病院、（６）項イ（2）の有床診療所に設置する消防機関へ通報する火災報知設備については、自動火災報知設備の感知器の作動と連動して自動的に起動するものでなければなりません。**

**消防用設備等の設置基準**

**【改正前】**

|  |  |
| --- | --- |
| **用　途**  **消防用設備等** | **（６）項イ** |
| **消火器** | **150㎡以上で設置** |
| **スプリンクラー設備** | 1. **病院3000㎡以上（平屋建を除く）で設置** 2. **その他6000㎡以上（平屋建を除く）で設置** |
| **自動火災報知設備** | 1. **入院あり　面積にかかわらず設置** 2. **入院なし　300㎡以上で設置** |
| **消防機関へ通報する**  **火災報知設備** | **500㎡以上で設置** |

【**改正後**】

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **用　途**  **消防用設備等** | **（6）項イ（1）** | **（6）項イ（2）** | **（6）項イ（3）** | **（6）項イ（4）** |
| **消火器** | **延べ面積にかかわらず設置** |  |  | **150㎡以上で設置** |
| **スプリンクラー設備** | **3000㎡以上（平屋建を除く）で設置**  **延べ面積にかかわらず設置**  **（延焼抑制構造を有するものを除く）** |  |  | **6000㎡以上で設置** |
| **自動火災報知設備** | **延べ面積にかかわらず設置** |  |  | **300㎡以上で設置** |
| **消防機関へ通報**  **する火災報知設備** | **延べ面積にかかわらず設置** |  |  | **500㎡以上で設置** |

**※これら消防用設備等の設置等については、あらかじめ消防本部予防課へご相談ください。**

**施行日・経過措置**

**この改正消防法令は、平成２８年４月１日（一部は除く。）に施行されました。ただし、既存（工事中を含む）の施設については、設置する消防用設備等に**

**応じ、猶予期間（経過措置）が設けられています。**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **消防用設備等** | **施行日** | **猶予期間** |
| **消火器** | **平成28年4月1日** | **なし** |
| **スプリンクラー設備** | **平成28年4月1日** | **平成37年6月30日** |
| **自動火災報知設備** | **平成27年4月1日** | **平成30年3月31日** |
| **消防機関へ通報する火災報知設備** | **平成28年4月1日** | **平成31年3月31日** |

**ご不明な点や詳細につきましては、消防本部予防課へお問い合わせください。**