| 区 分 | 要件（地盤面下に直接埋設されたものに限る） |  |  | 流出防止措置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 外面保護 | 埋設年数 | 設計板厚 |  |
| 腐食のおそれが特に高い地下貯蔵タンク | モルタル | 50年以上 | 8.0mm未満 | 内面ライニング又は電気防食 |
|  | アスファルト | 50年以上 | 全て |  |
|  |  | 40年以上50年未満 | 4.5ｍｍ未満 |  |
|  | (タール）エポキシ樹脂 | 50年以上 | 6.0ｍｍ未満 |  |
|  | ＦＲＰ | 50年以上 | 4.5ｍｍ未満 |  |
| 腐食のおそれが高い地下貯蔵タンク | モルタル | 50年以上 | 8.0mm以上 | 微少な漏れを検知する設備の設置又は内面ライニング又は電気防食 |
|  |  | 40年以上50年未満 | 6.0ｍｍ未満 |  |
|  |  | 30年以上40年未満 | 4.5ｍｍ未満 |  |
|  | アスファルト | 40年以上50年未満 | 4.5ｍｍ以上 |  |
|  |  | 30年以上40年未満 | 6.0ｍｍ未満 |  |
|  |  | 20年以上30年未満 | 4.5ｍｍ未満 |  |
|  | (タール）エポキシ樹脂 | 50年以上 | 6.0ｍｍ以上 |  |
|  |  | 40年以上50年未満 | 4.5ｍｍ未満 |  |
|  | ＦＲＰ | 50年以上 | 4.5ｍｍ以上12mm未満 |  |
|  |  | 40年以上50年未満 | 4.5ｍｍ未満 |  |

※　内面ライニング

埋設されたままの状態で内面全体に強化プラスチックを２ｍｍ以上の厚さになるよう被覆するもの。

※　電気防食

地下に埋設されたタンクへ外部から直流電流を流すことで腐食の進行を防止するもの。

※　微少な漏れを検知するための設備

直径０．３ｍｍ以下の開口部からの危険物の漏れを常時検知することができる設備（高精度液面計）